## Обща сметка
Приложение № 4а
Обект: | Изграждане на болнична регистратура във фоайе и прилежащите коридори на партерен етаж в сградата на болницата
Количествено-стойностни сметки
| ДЕЙНОСТ |  | Стойност лева
1 | Демонтажни работи |  | 0
2 | Архитектурно-строителна |  | 0
3 | Електроинсталации, пожароизвестяване
4 | Отопление, вентилация и климатизация (ОВК) |  | 0
5 | Водоснабдяване и канализация (ВК) |  | 0
6 | Обзавеждане
| ОБЩО |  | 0
| Непредвидени разходи, % от строителната стойност | 10% | 0
| ОБЩО РАЗХОДИ |  | 0
| ДДС |  | 0
| ОБЩО с ДДС |  | 0
дата
имена, подпис и печат

## Демонтажни работи
Приложение № 4.1.
Обект: | Изграждане на болнична регистратура във фоайе и прилежащите коридори на партерен етаж в сградата на болницата
Част: | Демонтажни работи
Количествено-стойностна сметка
№ по ред | Описание на строително-монтажни работи | Ед. мярка | Количество | Единична цена (лева) | Обща цена (лева)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | СТЕНИ
| Лека дървена преградна стена | м2 | 20 |  | 0
2 | ОБЛИЦОВКИ
| Каменна облицовка от мрамор на циментово лепило | м2 | 10 |  | 0
| Кабелни канали по стени и тавани | м | 100 |  | 0
| Кабели по стени и тавани | м | 50 |  | 0
3 | МАЗИЛКИ
| Изчукване на гипсова шпакловка по стени | м2 | 10 |  | 0
| Изчукване на вътрешни мазилки по тухлени стени | м2 | 5 |  | 0
| Изчукване на гипсова шпакловка по тавани | м2 | 2 |  | 0
| Изчукване на вътрешни мазилки по тавани | м2 | 2 |  | 0
7 | ДОГРАМА
| Демонтаж на алуминиева витрина | м2 | 10.6 |  | 0
13 | РАЗНИ РАБОТИ
| Пренасяне на строителни отпадъци | м3 | 10 |  | 0
| Превоз на строителни отпадъци, вкл.товарене и разтоварване | м3 | 10 |  | 0
| ОБЩО ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ |  |  |  | 0
| ДДС |  |  |  | 0
| ОБЩО ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ С ДДС |  |  |  | 0
дата
имена, подпис и печат

## АС
Приложение № 4.2.
Обект: | Изграждане на болнична регистратура във фоайе и прилежащите коридори на партерен етаж в сградата на болницата
Част: | Архитектурно-строителни работи
Количествено-стойностна сметка
№ по ред | Описание на строително-монтажни работи | Ед. мярка | Количество | Единична цена (лева) | Обща цена (лева)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | СТЕНИ
| Стена преградна тип кнауф с деб. 15 см от пожароустойчив гипсокартон 2х12,5 мм на метален щендер с пълнеж от минерална вата, EI 60 мин | м2 | 18 |  | 0
| Предстенна обшивка от гипсокартон на конструкция | м2 | 30
2 | ОБЛИЦОВКИ
| Окачен таван от гипскартон с деб. 12.5мм на метална конструкция, фоайе и виндфанг | м2 | 269 |  | 0
| Профил за сградна дилатационна фуга в окачен таван от гипсокартон | м | 8.1 |  | 0
| Растерен окачен таван от акустични пана от дървесни влакна с широчина на влакното около 2 мм, размер на паната 1200/600 мм, клас на горимост B-s1-d0, видима носеща конструкция, демонтируеми пана, фуга с потънал, полускрит профил, позволяващ демонтиране на паната | м2 | 171.4 |  | 0
| Обшивка от плоскости от фиброцимент, обемно оцветени, хидрофобно защитени, с естествена текстурирана повърхност, дебелина 8 мм, клас на горимост минимум А2–s1-d0, удароустойчивост минимум 2,3 kJ/m2, вкл. метална конструкция за монтаж, позволяващ демонтаж за достъп до инсталации, потънали фуги с черно покритие, по колони и стени до окачен таван | м2 | 483 |  | 0
| Обшивка на вентилационни инсталации с гипсокартон 1х12,5 мм на стоманена щендерна конструкция | м2 | 13 |  | 0
3 | МАЗИЛКИ
| Контактен грунд по стени | м2 | 131 |  | 0
| Вътрешна мазилка с готова смес по стени | м2 | 5 |  | 0
| Фина шпакловка по стени | м2 | 100 |  | 0
| Фина шпакловка по стени гипсокартон | м2 | 49 |  | 0
| Вътрешна мазилка с готова смес по тавани | м2 | 5 |  | 0
| Фина шпакловка по съществуващи тавани | м2 | 65.7 |  | 0
| Фина шпакловка по тавани от гипсокартон | м2 | 269 |  | 0
4 | НАСТИЛКИ
| Контактен грунд върху мозайка | м2 | 480 |  | 0
| Настилка от гранитогресни плочи 60/60 или по-голям, калибровани, без отклонения в размера, редене без фуга, наличност на два цвята в серията, на лепилен разтвор върху съществуваща мозайка – за фоайе. | м2 | 413 |  | 0
| Настилка от гранитогресни плочи 60/60 или по-голям, калибровани, без отклонения в размера, редене без фуга, наличност на два цвята в серията, на лепилен разтвор върху съществуваща мозайка, за виндфанг. | м2 | 18 |  | 0
| Настилка от гранитогресни плочи 60/60 или по-голям, калибровани, без отклонения в размера, редене без фуга, наличност на два цвята в серията, на лепилен разтвор върху съществуваща мозайка, за коридор деловодство | м2 | 49 |  | 0
| Самонивелираща се замазка по под, под винилови плочи | м2 | 18 |  | 0
| Настилка от износоустойчиви винилови плочи за помещения с високо натоварване, дебелина 2,1 мм с износоустойчив слой 0,4 мм - пред асансьори | м2 | 18 |  | 0
| Первази от неръждаема стомана, височина 10 см | м | 268 |  | 0
| Профил за сградна дилатационна фуга в настилка от гранитогрес, неръждаема стомана, гъвкав пълнеж | м | 8.1 |  | 0
| Профил за дилатационна фуга в настилка от гранитогрес | м | 32 |  | 0
| Преходна лайсна за настилки, неръждаема стомана, ширина 6 см | м | 38 |  | 0
5 | БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ
| Грунд за латекс по стени | м2 | 149 |  | 0
| Грунд за латекс по тавани | м2 | 334.7 |  | 0
| Латекс по стени, обикновен - цветен | м2 | 149 |  | 0
| Латекс по тавани, обикновен – бял | м2 | 334.7 |  | 0
7 | МЕТАЛНА ДОГРАМА
| Метална врата, двукрила, плътна, праховобоядисана, пълнеж от минерална вата, димоуплътнена, антипаник брава, EI 60, размери 180 / 210 см, автоматично затваряне от пожароизвестителната система, цвят по RAL | бр. | 3 |  | 0
8 | АЛУМИНИЕВА ДОГРАМА
| Алуминиева витрина от профили с прекъснат термомост и пълнеж стъклопакет с К-стъкло, с вградена плъзгаща автоматична двойна врата с фотоклетка, свързана с пожароизвестяващата система и единична врата с антипаник брава, цвят на профилите по RAL, съответстващ на съществуваща витрина в съседство, 1 бр. | м2 | 12.2 |  | 0
| Вътрешна алуминиева витрина с двукрила врата, без прекъснат термомост, цветно меламиново покритие, 1/3 плътен пълнеж ПДЧ, 2/3 остъкляване с единично стъкло 5мм., с надстройка с остъкляване от единично стъкло 5 мм., 3 бр. | м2 | 14.6 |  | 0
13 | РАЗНИ РАБОТИ
| Декоративни решетки пред чугунени радиатори, комбинация метал и дървесни плоскости, 11 бр. | м | 26.3 |  | 0
| Пренасяне на строителни отпадъци | м3 | 10 |  | 0
| Превоз на строителни отпадъци, вкл.товарене и разтоварване | м3 | 10 |  | 0
| ОБЩО АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ |  |  |  | 0
| ДДС |  |  |  | 0
| ОБЩО АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ С ДДС |  |  |  | 0
В цените са включени доставка и монтаж.
дата
имена, подпис и печат

## Електро
Приложение № 4.3.
Обект: | Изграждане на болнична регистратура във фоайе и прилежащите коридори на партерен етаж в сградата на болницата
Част: | Електроинсталации
Количествено-стойностна сметка
№ по ред | Описание на строително-монтажни работи | Ед. мярка | Количество | Единична цена (лева) | Обща цена (лева)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
І | ТАБЛА, ЗАХРАНВАЩИ ЛИНИИ
1 | Доставка и монтаж на разпределително табло 10бр. АП 10А 1Р, 10бр. АП 16А 1Р, 5бр. АП 16А 3Р, 10бр. ДТЗ клас А 30mA 2Р, 2бр. ДТЗ клас А 30mA 4P, 1бр. АП 63А 3Р, 2бр. Контактори 16А 1Р, 5бр. Импулсно реле 16А 1Р, 1бр. ПР 63А 3Р | бр. | 1 |  | 0
2 | Доставка и монтаж на разпределително табло 3бр. АП 10А 1Р, 5бр. АП 16А 1Р, 2бр. АП 16А 3Р, 5бр. ДТЗ клас А 30mA 2Р, 1бр. ДТЗ клас А 30mA 4P, 1бр. АП 40А 3Р, 1бр. ПР 40А 3Р, 2бр. Контактори 16А 1Р, 3бр. Импулсно реле 16А 1Р, | бр. | 1 |  | 0
3 | Доставка и изтегляне на СВТ 5x6мм2 | м | 100 |  | 0
4 | Доставка и изтегляне на СВТ 5x10мм2 | м | 100 |  | 0
5 | Доставка и монтаж на РVС тр. Ф29мм | м | 100 |  | 0
6 | Доставка и монтаж на метална кабелна скара с капак 200/60мм | м | 20 |  | 0
7 | Доставка и монтаж на метална кабелна скара с капак 400/60мм | м | 80 |  | 0
ІІ | ОСВЕТИТЕЛНА И СИЛОВА ИНСТАЛАЦИИ
1 | Доставка и монтаж на осв. тяло LED 40W, Ra>80, мин. 100lm/W, мин. ІР21, 120/30см за вграждане в окачен таван, матов разсейвател | бр. | 40 |  | 0
2 | Доставка и монтаж на осв. тяло тип "Луна" LED 30W, Ra>80, мин. 100lm/W, мин. ІР21, Ф~20см за вграждане в окачен таван, матов разсейвател | бр. | 50 |  | 0
3 | Доставка и монтаж на осв. тяло за евак. осветление EXIT 8W с автономно захранване акум. батерии | бр. | 20 |  | 0
4 | Доставка и монтаж на Ключ еднополюсен за скрит монтаж | бр. | 10 |  | 0
5 | Доставка и монтаж на Ключ сериен за скрит монтаж | бр. | 10 |  | 0
6 | Доставка и монтаж на Ключ девиаторен за скрит монтаж | бр. | 10 |  | 0
7 | Доставка и монтаж на Ключ кръстат за скрит монтаж | бр. | 10 |  | 0
8 | Доставка и монтаж на лихт бутон за скрит монтаж | бр. | 10 |  | 0
9 | Доставка и монтаж контакт тип "Шуко" 16A за скрит монтаж | бр. | 30 |  | 0
10 | Доставка и монтаж контакт трифазен 16A, евростандарт 3Р+N+PE | бр. | 5 |  | 0
11 | Доставка и монтаж на PIR монтаж на таван | бр. | 10 |  | 0
12 | Доставка и монтаж на авариен блок 220VАС/24VDC с 2бр. батерии 12VDC/7Ah | бр. | 5 |  | 0
13 | Лампен излаз до 8м. изпълнен със СВТ 3х1,5мм2 по кабелни скари и в РVС тр. Ф16мм | бр. | 110 |  | 0
14 | Ел извод до 20м за информационни табели изпълнен със СВТ 3х1,5мм2 по кабелни скари и в РVС тр. Ф16мм | бр. | 20 |  | 0
15 | Контактен излаз до 10м. изпълнен със СВТ 3х2,5мм2 по кабелни скари и в РVС тр. Ф23мм | бр. | 30 |  | 0
16 | Контактен излаз до 10м. изпълнен със СВТ 5х2,5мм2 по кабелни скари и в РVС тр. Ф23мм | бр. | 5 |  | 0
17 | Силов излаз до 30м. изпълнен със СВТ 3х2,5мм2 по кабелни скари и в РVС тр. Ф23мм | бр. | 10 |  | 0
18 | Силов излаз до 30м. изпълнен със СВТ 5х2,5мм2 по кабелни скари и в РVС тр. Ф23мм | бр. | 5 |  | 0
19 | Доставка и монтаж на разклонителна кутия КРО мин. В | бр. | 80 |  | 0
20 | Доставка и монтаж на конзола КРО мин. В | бр. | 90 |  | 0
ІІ | ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ
1 | Доставка и полагане/изтегляне на заземителен проводник Cu 16мм2 | м | 200 |  | 0
2 | Заземяване на метална конструкция на окачен таван, леки преградни стени и др.под. | бр. | 50 |  | 0
3 | Свързванена заземителен проводник към заземителна клема в ел табло | бр. | 2 |  | 0
| ОБЩО Електроинсталации |  |  |  | 0
| ДДС |  |  |  | 0
| ОБЩО Електроинсталации С ДДС |  |  |  | 0
В цените са включени доставка и монтаж
дата
имена, подпис и печат

## Пожароизвестяване
Приложение № 4.4.
Обект: | Изграждане на болнична регистратура във фоайе и прилежащите коридори на партерен етаж в сградата на болницата
Част: | Пожароизвестяване
Количествено-стойностна сметка
№ по ред | Описание на строително-монтажни работи | Ед. мярка | Количество | Единична цена (лева) | Обща цена (лева)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | І. Пожароизвестителна система
1 | Доставка и монтаж на адресируем контролен панел - 1 кръг, | Бр. | 1 |  | 0
2 | Доставка и монтаж на повторител | Бр. | 1 |  | 0
3 | Доставка и монтаж на Акумулатор 12V; 7Ah | Бр. | 4 |  | 0
4 | Доставка и монтаж на Аналогово-aдресируем димен оптичен детектор Подобрена високо чувствителна димна оптична камера, 1% obscuration/m, сертифициран пo EN54-7, LPCB & VdS | Бр. | 25 |  | 0
5 | Доставка и монтаж на Максимално диференциален температурен детектор EN54, част 5 | Бр. | 35 |  | 0
6 | Доставка и монтаж на Основа за аналогов датчик | Бр. | 60 |  | 0
7 | Доставка и монтаж ръчен пожароизвестител, адресируем , комплект. Сертифициран по EN54 | Бр. | 5 |  | 0
8 | Доставка и монтаж на адресируема сирена с флаш лампа с червена кутия и червен светодиод в съовестие с EN 54-23 | Бр. | 8 |  | 0
9 | Доставка и монтаж на стенна адресируема сирена с флаш лампа с червена кутия и червен светодиод в съовестие с EN 54-23 за външен монтаж | бр. | 1 |  | 0
10 | Доставка и монтаж на Адресируем модул -с 1 релеен изход и един наблюдаем вход. Захранва се от адресния кръг и заема един адрес. Релейният изход е за високо напрежение 240V и 48V и може да се използва за управление на различни видове оборудване - вентилационни системи, сградна автоматизация и др. Сертифициран по EN54 | Бр. | 2 |  | 0
11 | Доставка и монтаж на Адресируем модул - 2 независимо управляеми, релейни изхода и един вход. Изходите могат да бъдат използвани за управление на различни устройства. Входа може да се използва за приемане на сигнали за неизправности - изолатор на късо съединение.Сертифициран по EN54 | Бр. | 5 |  | 0
12 | Доставка и монтаж на светлинен индикатор | Бр. | 35 |  | 0
13 | Доставка и полагане на Пожароустойчив безхалогенен пожароизвестителен кабел ELAN LSZH (LOW SMOKE ZERO HALOGEN), 2х1,00mm2 – 1 m екраниран, пожароустойчивост-120мин. В съотвествие с EN 50200 | Бр. | 1300 |  | 0
14 | Доставка и полагане на кабел FTP | м | 100 |  | 0
15 | Доставка и полагане на Гофрирани тръби ф 16 мм | м | 200 |  | 0
16 | Спомагателни материали | К-т | 1 |  | 0
17 | Проверка тракта датчик - централа | Бр. | 60 |  | 0
18 | Програмиране на системата | Бр. | 1 |  | 0
19 | Проверка линията за звукова аларма | Бр. | 9 |  | 0
20 | 72-часова проба | Бр. | 1 |  | 0
| ОБЩО Пожароизвестяване |  |  |  | 0
| ДДС |  |  |  | 0
| ОБЩО Пожароизвестяване С ДДС |  |  |  | 0
В цените са включени доставка и монтаж
дата
имена, подпис и печат

## ОВК
Приложение № 4.5.
Обект: | Изграждане на болнична регистратура във фоайе и прилежащите коридори на партерен етаж в сградата на болницата
Част: | Отопление, вентилация и климатизация (ОВК)
Количествено-стойностна сметка
№ по ред | Описание на строително-монтажни работи | Ед. мярка | Количество | Единична цена (лева) | Обща цена (лева)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | ДИМООТВЕЖДАНЕ
| Въздухопровод поцинкована ламарина дебелина 0,82 мм, на фалц, периметър до 1200 мм, правоъгълно сечение, прав | м2 | 50 |  | 0
| Въздухопровод поцинкована ламарина дебелина 0,82 мм, на фалц, периметър до 1200 мм, правоъгълно сечение, фасонен | м2 | 16 |  | 0
| Клапан за свръхналягане P=20kPa | бр. | 2 |  | 0
| Вентилационна решетка РХНР – 600/400 | бр. | 2 |  | 0
2 | РАЗНИ
| Демонтаж на чугунени радиатори 31 глидера, височина 42 см | бр. | 10 |  | 0
| Демонтаж на хоризонтални клонове (аншлуси) | м | 15 |  | 0
| Нови хоризонтални клонове, полипропилен за отопление, стабилизирана PPR-ST ф20x2,8 mm | м | 15 |  | 0
| Термостатичен радиаторен вентил ъглов 1/2" | бр. | 15 |  | 0
| Термостатична глава за радиаторен вентил | бр. | 15 |  | 0
| Стойки за радиатори | бр. | 15 |  | 0
| Обратен монтаж на радиатори | бр. | 15 |  | 0
| Завеса от топъл въздух във виндфанг | бр. | 1 |  | 0
| ОБЩО РАБОТИ ОВК |  |  |  | 0
| ДДС |  |  |  | 0
| ОБЩО РАБОТИ ОВК С ДДС |  |  |  | 0
В цените са включени доставка и монтаж.
дата
имена, подпис и печат

## ВК
Приложение № 4.6.
Обект: | Изграждане на болнична регистратура във фоайе и прилежащите коридори на партерен етаж в сградата на болницата
Част: | Водоснабдяване и канализация (ВК)
Количествено-стойностна сметка
№ по ред | Описание на строително-монтажни работи | Ед. мярка | Количество | Единична цена (лева) | Обща цена (лева)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ
| Демонтаж на канализационна тръба, чугун, в шахта | м | 9 |  | 0
2 | МОНТАЖНИ РАБОТИ
Вътрешен канал вертикални клонове - доставка и монтаж
| PVC тръба ф110х3.2 дебелостенна, трислойна, включително фасонните части | м | 9 |  | 0
| PVC тръба ф50, включително фасонните части | м | 5 |  | 0
| Укрепители за вертикален канал | бр. | 9 |  | 0
Вътрешен водопровод - доставка и монтаж
| Полипропиленова /ПП/ тръба с външен диаметър ф20, PN16 | м | 6 |  | 0
| Топлоизолация от полиетиленова пяна 9 мм за водопровод ф20 | м | 6 |  | 0
| ОБЩО РАБОТИ ВК |  |  |  | 0
| ДДС |  |  |  | 0
| ОБЩО РАБОТИ ВК С ДДС |  |  |  | 0
В цените са включени доставка и монтаж.
дата
имена, подпис и печат